|  | 技 术 文 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 文件名称：LED010-V2.0加干接点规格书 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 文件编号： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 版 本： |  | V1.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 拟 制 | 周桂楠 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 审 核 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 会 签 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 审 批 |  |  |  |  |  |  |
|  | 上海恩阶电子科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |

修改记录

| 文件编号 | 版本号 | 拟制人/修改人 | 拟制/修改日期 | 更改理由 | 主要更改内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LED010-V2.0-230202 | V1.0 | 周桂楠 | 20240708 | 无 | 无 |
| 注1：每次更改归档文件时，需填写此表 注2：文件第一次拟制时，“更改理由”及“主要更改内容”填“无”。 |  |  |  |  |  |

- 产品图示

- 实物图

- 结构图

- 连接示意图

- 通讯口引脚定义

1、CAN

与逆变器通讯接口，根据RJ45引脚定义对应，可实现与逆变器的CAN通讯。

| 引脚 | 定义说明 |
| --- | --- |
| 1、8 | RM485-B |
| 2、7 | RM485-A |
| 3、6 | GND |
| 4 | CAN-H |
| 5 | CAN-L |

- 2、COM-OUT

- PACK并联通讯接口，可与下一个PACK的COM-IN口连接，用于接收下一组PACK的信息。同时也可连接上位机（波特率19200）。

| 引脚 | 定义说明 |
| --- | --- |
| 1、8 | RS485-B |
| 2、7 | RS485-A |
| 3、6 | GND |
| 4、5 | 内部通讯 |

- 3、COM-IN

PACK并联通讯接口，可与上一个PACK的COM-OUT口连接，用于上传本组PACK的信息。同时也可连接上位机（波特率19200）。

| 引脚 | 定义说明 |
| --- | --- |
| 1、8 | RS485-B |
| 2、7 | RS485-A |
| 3、6 | GND |
| 4、5 | 内部通讯 |

- 干接点口引脚定义（注：引脚从左往右数）

| 引脚 | 定义说明 |
| --- | --- |
| 1 | OC1- |
| 2 | OC1+ |
| 3 | OC2- |
| 4 | OC2+ |

- OC1-,OC1+构成干接点1，OC2-,OC2+构成干接点2。

- 干接点连线示意图

干接点2

干接点1

- 2、干接点功能说明

| 干接点1 | 功能说明 |
| --- | --- |
|  | 电芯压差失效 |
|  | 温度传感失效 |
|  | 短路 |
|  | 瞬态过流保护 |
|  | 二级脱扣保护 |

| 干接点2 | 功能说明 |
| --- | --- |
|  | 总压过压保护 |
|  | 总压欠压保护 |
|  | 剩余容量保护 |
|  | 充电过温保护 |
|  | 充电欠温保护 |
|  | 充电过流保护 |
|  | 放电过温保护 |
|  | 放电欠温保护 |
|  | 放电过流保护 |
|  | 环境过温保护 |
|  | 环境欠温保护 |
|  | 功率过温保护 |
|  | 总压高压告警 |
|  | 总压低压告警 |
|  | 充电高温告警 |
|  | 充电低温告警 |
|  | 放电高温告警 |
|  | 放电低温告警 |
|  | 环境高温告警 |
|  | 环境低温告警 |
|  | 功率高温告警 |
|  | 充电过流告警 |
|  | 放电过流告警 |
|  | 剩余容量告警 |