[image: image26.png]CN Energy




上海恩阶电子科技有限公司                                             Shanghai energy Electronic Technology Co., Ltd.


	操 作 手 册
产品名称：SNMP转接板
产品型号：ETHGPS002-V1.0

供方签字盖章

客户签字盖章

编制

张佳敏

审核

批准

日期

日期

日期




	版本
	日期
	拟订/修改
	版本修订说明

	V1.0
	2024.01.23
	张佳敏
	创建初稿 

	V2.0
	2024.03.18
	丁传超
	MIB库中告警数量修改为自定义告警数量， 英文numberOfAlarms修正为customizeTheNumberOfAlarms

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


目录
4

一、产品概述

5

二、硬件连接

5

三、 电源供应

5

四、 网络配置

8

五、 管理工具

9

六、 SNMP配置（载入MIB库文件）

14

七、 SNMP配置（MG-SOFT MIB Browser配置SNMP参数）

16

八、 SNMP配置（iReasoning MIB Browser中配置SNMP参数：）

18

九、 TRAP模块配置

21

十、 MIB（Management Information Base）解释

26

表A1.7温度数据

26

表A1.8电芯电压告警

28

表A1.9温度告警

29

表A1.10系统状态

29

表A1.11开关状态

30

表A1.12告警事件表

34

表A1.13均衡状态表

35

表A1.14断线状态表

36

表A1.15 CAN协议

37

表1.16 485协议

38

表1.17电池类型码



一、产品概述

ETHGPS001板使用GD32E507为主控MCU，目的为开拓BMS板的SNMP服务功能。ETHGPS001板主要功能包括：

与BMS通讯功能：

1）通讯接口：ETHGPS001板与BMS板之间通讯采用USART，电平标准为3.3V；
2）数据交换：ETHGPS001板与BMS之间的基础数据交互由BMS
板每秒下发数据，SN数据以及IP地址由命令、响应模式进行数据交互；

GPS定位功能：

1）GPS模块接口：MCU使用UART与GPS模块进行连接；
定位信息获取：GPS持续向MCU发送定位信号，内容包括时间、
经度、纬度、航向、速度等信息，数据更新的速度为每秒更新；

数据处理：MCU通过NMEA协议解析GPS传输的数据；

SNMP服务功能：

1）
MIB对象：SNMP服务中的MIB对象主要为BMS采集的电池包信息，这些对象反映了电池包的状态和性能；
2）TRAP告警：TRAP信息中包含触发的告警及保护事件、电芯均衡
事件、电芯断线事件；

二、硬件连接

1、电源接口

ETHGPS001板的电源接口为PWR接口，接口上的两根线分别接入电池的正负极或BMS板的B+、B-接口。

通讯接口

ETHGPS001板的UART接口连接EMU1101板的LCD接口，需使用本公司提供的连接线；ETHGPS001板的以太网通讯口（RJ45接口）使用网线连接在使用的路由器或者交换机上；具体连接图如下：
GPS天线接口

ETHGPS001板的AN1接口需要接入GPS天线。注意：天线应该放置在室外空旷的位置，否则可能导致GPS模块无法与卫星进行通讯，导致通讯失败，时间信息错误，经纬度信息为零。

电源供应

ETHGPS001板的电源由板上的PWR接口供应，PWR接口连接EMU1101的B+、B-端口，48V供应。

网络配置

ETHGPS001板在上电前应连接好网线，否则可能导致以太网模块初始化失败。ETHGPS001板上电后，以太网模块通过DHCP获取分配的IP地址，用户可在DHCP服务器上配置静态分配地址。若未在DHCP服务器上配置，可在上位机上查看ETHGPS001板的IP地址，点击右上角IP地址，在ETHGPS001板通过DHCP获取完成IP地址后（获取事件约为2分钟）点击下方读取地址按钮，即可显示ETHGPS001板的IP地址。若获取的地址为“192.168.0.0”，则为错误地址。在界面的TRAP IP地址后面输入TRAP的IP地址，即告警信息发送的目标IP地址，然后点击下载，即可录入TRAP IP地址。

打开上位机

[image: image1.png]H 8attery Monitor v2.1.14

2 samn | | | SEw Il R NMP/PEE 2
Pack00
- BEEEV) SRE
0 OOV (=1 0004h)
(ee=E  o00ah)
=) o (soc o0%)
(B==2 000 Ah )
501 502 B
oo00v - | cooov oo 0. OOA (@R ox)
o ] i | (som 00% )
0000V 0000V ‘, 250v)
msos | [ moos | (E==x 0000 )
0000V 0000V
sk
e | SEAIRE
0000V 0000V (mEm 00<C)
mso [ mo0 (rrmmm2 00°C)
0000V 0000V
BEN | BER (mmEme 00°C)
0000V 0000V
(Fmmm 00°C)
3 N P
osov D | oooov P (= 00<)
15
(:%;av p 47T R: CANPNG_DVE Luxp TBB  E4ES: SE-P512300
SR 166 s 20

=7..........

Packii®

sl

\Users\3xEE80\Desktop\BatteryMonitor V2.1.14 203 i£\Agreement|





选择SNMP/IP配置

[image: image2.png]H 8attery Monitor v2.1.14.

2 samy| ks .
|'ms&: BMS-155
Pack00
S 20
- BEEE) -wEm
P p— prreva = L imos coms [~ |
30 | B TRAPSettingDislog - = 19200 | v |
B o
s
1o0omv ) | & =0s Cons . PackS-: 0 v - Packdit 28
o1 =502 0 R, 19200 v
oxov | ooy G ez
oaov | oaov HA s g o o
L o000V [~ | 0000V i
BT One 4
omov | omov | PR E
=g a - -
msw [ moe | == AHLIPHE <
=0 o
TRAP TPi:
=509 =310
oD (b ; . & @
. g
mon | [ me | - -
= [
=512 =514 -
oxov | ooy (packis)
Packit® o
mf] D 47T R: CANPNG_DVE Luxp TBB  E4ES: SE-P512300
KA 166 AR 20 o

“\Users\3XEE8H\Desktop\BatteryMonitor V2.





打开串口

[image: image3.png]H 8attery Monitor v2.1.14 o B =

2 samn | Z Z &z ] R SNMPIPEE € J
Pack00 |ms& BMS-158
P - s 20
[ e
P p— e — fre=—y T .
30 | H TRaPsettingDialog = x e coms [ v |
s = 0200 | v |
E =
o) | o M2 e .
y g #0S: cons v PackS: 0 V] | E— =
f:"’m;a; D f:"’m;afl D 0 S | R, 19200 v
Hef None v
w03 w04
oooov | ooy iR s v
fedl=ing One v

0000V 0000V =
piyiGh
507 1508 (REH
D D AP :
0000V 0000V
TRAP TPi:

509 E510
oooov | ooy

=511 =512
ooov | ooov

3 N
ooov | ooov

10000000000
0000000000

BE15
ooov -/

47TF: CANPNG DVE Luxp T88  ZSHS: SE-P512300
KA 166 WA 20

sl

AUsers\ 380\ Desktop\BatteryMonitor V2.





获取IP地址一级配置参数
[image: image4.png]H 8attery Monitor v2.1.14 o B =

{2 sany | BumsH| + Szw |l R NVePEE €

Pack00 |‘m&ﬁ: Bvis-155
o ) - kmﬁt: 20
= a5 (“ ( T [
R pe— e — (ama naal) o >~
R 30 | B TRAPSettingDislog = x| ®as oms [ v |
= 19200 | v |
w

i
1]

=501 =502
ooov -/ P

503 504
ooov -/ P

0000V

L

wsor | [ s | Pt 92 198100166« SNMPESHRIPHELE

0000V

TRAP TPt 192 168.0.0

509 E510
oooov | ooy

FAREER —> TH.

=511 =512
ooov | ooov

3 N
ooov | ooov

0000000000
i
0000000000

EPRES
=315 Packit®
ooy P 47T R: CANPNG_DVE Luxp TBB  E4ES: SE-P512300

WS 166 s 20

i

sl





同步配置
[image: image5.png]H 8attery Monitor v2.1.14

2 samn | & & &z ] R SNMPIPEE €
Pack00 |‘
- BEEE) SRE (
20,50 ca (- —— ( e er—vre =
30 | B TRAPSettingDislog - X
20 wE
1o00mv) | b
y & #08 cos PackS-: 0
Bi501 502 - ik
ooy D | oooov P 0 == P 19200
izt None
=50 [ wsee o
0000V 0000V HiF 8
Bz one &
oxov | ooy
. l]{ IPERE
ras
wsor | [ s 7 AP 19 168 100. 168
0000V 0000V
Trap Tedg 192168100141 | —  FEPEREFERIPHEHE
=500 1 [@s0
0000V 0000V
= a2
oxov | ooy
3 N
oxov | ooy
515
ooy P 47T R: CANPNG_DVE Luxp TBB  E4ES: SE-P512300
SR 166 s 20

RUERR:  BMS-155.

RS 20
WaE
m0s cows [+ |
e 10200 |~ |
w
i Packitstit B’E

=7..........

Packii®

sl

\Users\3xEE80\Desktop\BatteryMonitor V2.1.14 203 i£\Agreement|





管理工具

若未在公网服务器上开发管理平台，这边推荐两款第三方管理平台软件：

MG-SOFT MIB Browser

下载链接：MG-SOFT Corporation: Download page - Download and evaluate the software
iReasoning MIB Browser

下载链接：Network Management / Network Monitoring / SNMP Monitoring / MIB Browser (ireasoning.com)
SNMP配置（载入MIB库文件）

管理平台软件下载完成后需载入恩阶的MIB库文件。MG-SOFT MIB Browser载入MIB文件：

1）首先点击MG-SOFT MIB Browser右上角按钮打开MIB Compiler。

[image: image6.png]@ MG-SOFT MIB Browser Professional SNMPv3 Edition

- o

File Edit View SNMP Action Tools Window Help

1NN iNEakiDa BP A€ ? a

Quey M Prg

Femote SNMP agent St

192168100166 < [vertca

MIB tiee

53 MB Tree

iso

Query ress =
Welcame to MG SOFT MIB Browser rofessonal SNMPY3 Edtion
Femote addess: 192.169.1001165 port 161 transport IP/UDF
Local acess: 172.16.2 234 port 51343 tansport IFAUDP
Protacalverson: SHMPV1
TIMEDUT

Remote SNMP agent 192.168.100.166 not responding! & snvevi - @@@ &)





2）随后在MIB Compiler打开恩阶的MIB库文件。

[image: image7.png]& MG-SOFT MIB Compiler - o X
File Edit View Modules Tools Window Help

ZHEER(oc R AFGN RETPE > e8S X |24

&ACCOUNTING-
&IADSL-UINE-EXT-
&2ADSL-UINE-MIB
&ADsLTC-MIB

&2AGENTX-MIB EHEED o

SIALARM-MIB 36121 2% BHER

&2apm-MiB 21,16 M EBN-MiIB.my 2003/0/4 1449
&2appc-mi 21 FEE e MiBmy 2024/1/9 1437
GAPPLETALK-MIB ENTITY-MiB.my 2003/8/1 10:17
GIAPPLICATION-MIB ENTITY-SENSOR-MIB.my 2003/9/4 14:52
&1APPN-DLUR-MIB UETHER-CHIPSET-MIE.my 2003/9/4 14:54

=\
&24PPN-MIB - S etherlike-MIB.my 2005/3/22 12:14
=
)

@2APPN-TRAP-MIB AETHER-WIS.my 2003/11/28 13:46
&2aps-Mis A/FDDI-SMT73-MIB.my 1996/11/6 10:42
&2arc-MiB [FIBRE-CHANNEL-FE-MIB.my 2003/9/4 1513
&2ATM-ACCOUNTI.. 12159 & Finisher-MIB.my 2005/3/22 12:14
&2aTV-MIB 12137 AFLOW-METER-MIB.my 2003/9/4 1515
@IATM-TC-MIB 13.61.2.1.37 d enser on sy e o i 4 e
2AT™2-MIE 12137114 =5

&BGPa-MIB 12115 RED [Exzems. ny. V]
<

0] B Modules XPSAID: I8 Sowce Files (x.nib,x sni,xnizx v| |

] B Conpiler Log

Ready Modes: 225 [Compied: 225 elected: 0





打开MIB库文件后点击编译。

[image: image8.png]| MG-SOFT MIB Compiler - ENJIE-MIB.my - o X
Fle Edit View Modules Tools Window Help

[t ERBRI2|(BR(Ag00 REIP S e x| 2 ¢

=T aenie e my

Module /' Root OID ~

&IACCOUNTING-C... 13612160 I

QADSLUINEEXT-.. 13612110943 MI5 gensrated by MG-SOFT Visual MIS Builder Version 6.0 Build 88

QIADSLLNEMIE 1361211094 Tuesday, Jsnuary 08, 2024 at 14:37:2%

@1ADSL-TC-MIB 1361211094 —

SIAGENTX-MIE 13612174 ENOIE-MIB DEFINITIONS ::i= BEGIN

SIALARM-MIB 136121118

&2apm-MiB 1261211623 DeeoRTS

@1APPC-MIB 136121343 “m";ﬂzm‘l

QUPPLETALCMIE 13612113 e SN

SIAPPLICATION-MIB 13612127 Trow SPvo-suI;

@IAPPN-DLUR-MIB  1.36.1.21.345

@IAPPN-MIB. 136121344

QUPPNTRAPMIE 1361213440 " tode detinitions

a1aps-MiB 1.36.1.2.1.10.49

@IARC-MIB 136121117

@IATM-ACCOUNTL.. 1.36.1.21.59 =1

peyiuiuns Trero1ar iso OBJECT IDENTIFIER :i= ( 1}

QIATM-TC-MIB. 13612137

QaTM2MIB 12612137114 — 15

QFBGP4-MIB 13612115 v ©org OBJECT IDENTIFIER {is0 3}

( v

D] B Modules L< >
Saving "C:\Usersasmine\AppD ata\Local\TempAMibCAENJIE-MIB. smidb” o
e

Regitering moduels) nfarmatian
Fegistered DK
Dore.

Firished

<
<] 4B Conpiler Log

[ [ovR





编译后弹出保存窗口，选择ENJIE-MIB，点击Save按钮，随后保存。

[image: image9.png]| MG-SOFT MIB Compiler - ENJIE-MIB.my - o X
Fle Edit View Modules Tools Window Help

trERSR2c|sRas N BEEFE S e X2 d

L
eIy
Module /' Root OID ~
&IACCOUNTING-C... 13612160 R
QADSLLINE-EXT-.. 13612110943 MI5 gensrated by MG-SOFT Visual MIS Builder Version 6.0 Build 88
QIADSLLNEMIE 1361211094 Tuesday, Jsnuary 08, 2024 at 14:37:2%
@1ADSL-TC-MIB 1361211094 —
SIAGENTX-MIE 13612174 ENOIE-MIB DEFINITIONS ::i= BEGIN
SIALARM-MIB 136121118
&2apm-MiB 1261211623 IMRoRTS
@2APPC-MIB 1.3.61.21.343 'OBJH Compiled MIB Modules x
SIAPPLETALCMIB 13612113 Unsi Compled MIB mockies: [ e 2
SIAPPLICATION-MIB 13612127 SoENE ]
GIAPPN-DLUR-MIE 136121345 Savedl
@IAPPN-MIB. 136121344
QUPPNTRAPMIE 1361213440 T resclanrinie
Qs MIB 1261211049 —
&2ARC-MIB 136121117 O bl compied
&ATM-ACCOUNTL.. 13612150 -1 © Notsaved
@IATM-MIB, 13612137 ise OB
QATMICME 13612157 Clase this window after save
QATMZMIB Laen2is7a14 ., sty s indow e sucesstd compiston
S28GPaMIE 13612115 v oxg OBJECT TDENTIFIER fi= ( iss 3 )
( v
D] B Modules L< >
Saving "C:\Usersasmine\AppD ata\Local\TempAMibCAENJIE-MIB. smidb”
Saved ok
Do

Regitering moduels) nfarmatian
Fegistered DK
Dore.

Firished

<
<] 4B Conpiler Log
Ready





[image: image10.png]& MG-SOFT MIB Compiler - ENJIE-MIB.my - o X
Fle Edit View Modules Tools Window Help

trERSR2c|sRas N BEEFE S e X2 d

7
ENJIEMIB.my
Module 7/ RootOID ~ « ~
SIACCOUNTING €. 13612160 R
SIADSLUNEEXT-.. 13612110943 MIB generated by MG-SOFT Visual MIB Builder Version 6.0 Build 85
QUADSLUNEMIB  1.261.21.1094 Tuesday, January 03, 2024 at 1£:37:22
SIADSLTCMB 1361211084 - -
QUAGNTCMIE 13612174 457 x
Sumos  asrais wrso erem
APM-MIB 1361211623 =
o =5 s ~
@urcmis 26121345 )
QIAPPLETALCMIB 13612113 qmpm  WAPPN-DLURMIBamidh 2005/3/2212:19
SIAPPLICATION-MIB 1.361.21.27 PN MiBamidy 2005/3/22 1219
QIAPPN-DLUR-MIB 136121345 | 4| APPN-TRAP-MIB.smidb 2005/3/22 12:19
&2PPN-MIB 136121344 am  AAPsMBsmidb 2005/3/22 12:19
QAPPNTRAP-MIB 1361213440 - 4| ARC-MIB.smidb 2005/3/22 1219
a24Ps-MIB 1361211049 - | ATM2-MIB.smidb 2005/3/22 12:19
&IARC-MIB 136121417 = &l ATM-ACCOUNTING-INFORMATION-MIB.smi...  2005/3/22 12:19
&IATM-ACCOUNTL. 13612159 AT MIB.smidb 2005/3/22 1219
Py 1362137 & @avTeMBsmids 2005/3/22 1219
QATMTCMIB 13612137 g BGP4-MIBmidb 2005/3/22 1219
IATMZ-MIB 13612137114 4l BLDG-HVAC-MIB.smidb. 2005/3/22 12:19
o Al oo wan L AnnE 1mmn 1nan v
papievivy seiits v @$ >
< > e v
7] MIB Modules /MIE Groups [ < p2=100] [nyTEams. snidh Yl | mE® N
= B Wb Datebese Files Gomid) o] | ) N
Saving "C:\Users\asmine\AppD ata\Local TempAMibC\ENJIE-MIB.
Shved ok
Dore
Registering module(s) information
ReastaedOF
Dore
Frished.
< >

<] 4B Conpiler Log

Ready





关闭MIB Compiler返回MIB Browser中点击MIB选项，在下方的MIB Modules窗口中选择ENJIE-MIB，随后选择红色向上按键按钮，注意 ENJIE-MIB需要置顶。

[image: image11.png]@ MG-SOFT MIB Browser Professional SNMPv3 Edition - o x [
Ele Edit View SNMP Agtion Tools Window Help

ORIl EabibanPd| ? a
Quey MB  Ping

Loadied MIB modes
e icerity i

MIB Madkies MIB Groups 4

Madtle derly 2
GIVDSLUNEMB

SIVRRPHMIB

AIWWWME

GIMGSOFT-SMIvT

QIMGSOFTSMI

GIMGSOFT MGBEEPMEE

GIACCOUNTING CONTROLMEE

Node MIB Tree

Fonvevi @20 &





[image: image12.png]@ MG-SOFT MIB Browser Professional SNMPv3 Edition - o x
Ele Edit View SNMP Action Tools Window Help
ORIl EabibanPd| ? a

Quey MB  Fing
Loaded MIE modhles

Mode identty

e

MIB Modudes MIB Groups

Madtle derly
S

SIVDSLUNEMIB
SIVRRPHMIB

AIWWWME
GIMGSOFT-SMIvT
QIMGSOFTSMI

GIMGSOFT MGBEEPMEE
GIACCOUNTING CONTROLMEE

Node MIB Tree

= sNmPv1

o0 &





在MG-SOFT MIB Browser的Query中的MIB tree中显示如下内容表示MIB库导入成功。

[image: image13.png]& MG-SOFT MIB Browser Professional SNMPv3 Edition - o x
Fle Edit View SNMP Action Tools Window Help
=} SOiflEFavw RaBPd| ? a
Quey MB  Ping
Femote SNMP agent Salt
192168100166 CJ[B B Overieal
MIB tee -
6 MIB Tree ~
=T
=2 og
g
-3 intermet
diectory
ot
experimertal
= pivate
(1 entepises
-3 eniie
@ aon
& rumberDICell
& cellolage?
& cellolage3
& cellolages
& cellolaged
& cellolaged
& cellolaged
& celiolagelt
@ cellolage2
@ cellolage
& cellolages
& rumberDfTemperaties
5 temoeratueData v
Quey esuls =

Welcame ta MG-SFT MIB Browser Prafessional SNMPv3 Edion

Flemote addess: 132,168 100,166 port 161 tansport IP/UDP
Local address: 17216.2.234 pot. 51343 ansport: IP/UDP
Protacel version: SHMPy1

TIMEOUT

o1

= sNmPv1

@00 &





iReasoning MIB Browser载入MIB文件仅需点击左上角File按钮，随后选择Load MIBs，选择ENJIE-MIB.my文件，点击打开。

[image: image14.png]& iReasoning MIB Browser

File Edit Operations Tools Bookmarks Help
/Address: 192.168.100.166  ~  Advanced. ‘O\D 13 ~ | Operations: Get Next v @ Go
1
F_ - x
MIB Tree
ue Type IP:Port
[ isoog dogintemet | EHEE® (X224 ¢
Bl . EHES ~
1 * pso-mi
Bamy 2003/9/4 14:37
]
ADST-MiBmy 2005/3/22 12:14
B osmimy 2005/3/22 12114
e osamimy 1996/11/6 10:41
A DSMON-MiB.my 20031173 1330
EEN-MIEmy 2003/0/4 14149
5 ENJIE-MIBmy 2024/1/22 1540
QENTITY-MIB.my 2003/8/1 10:17
B QENTITY-SENSOR-MiEmy 2003/9/4 14552
o ETHER-CHIPSET-MiB.my 2003/9/4 1454
| EtherLike-MIB.my 2005/3/22 12:14
g Srmn e PESIESRE
A
xR [Exzems. ny. v [ AR R 2
THHAD: (ML Files 0 O mE |
Name ”~
oD
MIB
Syntax
Access
tatu v





看到如下内容即载入成功。

[image: image15.png]& iReasoning MIB Browser

File Edit Operations Tools Bookmarks Help

Address: 192.168.100.166 | Advanced... |OID: 1.3

~ | Operations:

Get Next

_ Result Table

9 1B Tree ~

Name/OID

Value

Type

IP:Port

& | iso.org.dod.internet
@ directory
1 mgmt
@ experimental
& private
& | enterprises
& enjie
@ group
@ numberofCell
@ cellvoltage1
@ cellvoltage2
@ cellvoltage3
@ cellvoltaged
@ cellvoltages
@ cellvoltages
@ cellvottage7
@ cellvoltages

@ cellVoltages v
Name )
oD
MiB
Syntax
Access

tatu v





SNMP配置（MG-SOFT MIB Browser配置SNMP参数）

下面介绍如何在MG-SOFT MIB Browser或iReasoning MIB Browser中配置SNMP参数包括SNMP团体字符串、SNMP版本等。

点击左上角输入ETHGPS001的IP地址，随后点击右侧的小锤子按钮。

[image: image16.png]@ MG-SOFT MIB Browser Professional SNMPv3 Edition - [a] b
File Edit View SNMP Action Tools Window Help |
=i SeifEabi baBnPd| ? )
Quey M Prg
Femote SNMP agent St
192166 100166 OB [ Overieal
MIB tee -
52 MB Tree ~
ER=T 2
E@o0
£ dod 1
-2 itemet
diectory
ot
experimental
-0 pivate
£ entepises
£ erie
@ aon
& rumberDICell
& cellolage?
& cellolage3
& cellolages
& cellolaged
& cellolaged
& cellolaged
& celiolagelt
@ cellolage2
@ cellolage
& cellolages
& rumberDfTemperaties
5 temoeratueData v
Query ress =

Welcame ta MG-SFT MIB Browser Prafessional SNMPv3 Edion

Flemote addess: 132,168 100,166 port 161 tansport IP/UDP
Local address: 17216.2.234 pot. 51343 ansport: IP/UDP
Protacel version: SHMPy1

TIMEOUT

o1

= sNmPv1

@00 &




在SNMP Protocol Perference窗口中SNMP版本选择SNMPv1或者SNMPv2、Read community中输入public、Set community中输入private、Port number中选择161端口，然后点击ok进行连接。

[image: image17.png]&

Elle Edit View SNMP Action Tools Window Help
N0 EOiTEa i BaBPd| kX
ey e e
Flemote SNMP agent Splt
192168100168, VB [ Ovetiea
MIB tee >
- MIB Tree 1 ~
S iso
=3 org
E-62 dod
= ';9‘ y SNMP pratocal version
ey
SNMPy1 O SNMPv2e O sNMPv
g _»°
coeinend 2 Generl Get Bk setings
T e s e oy Use GetBuk
BT ol ) [0 Henrpesens
& rumberQICel Mas repetiions
i gl e
& celVotage3 Timeout [s]
ot
@ celvohage Retiansrits
& celVotaget
ellvokags? Port number
& celVotages
S et Loaduserprfle.. | | Edtuser
& celVoltage1
& celvoltage12 [ dd to agent profes Cancel
& celVoageld
& celVoage15
& numberOT emperatures
& temperstureData hd
Que esuls =

Welcame to MG-SOFT MIB Browser Professional SNMPY3 Edio

Flemote addess: 132,168 100,166 port 161 tansport IP/UDP
Local address: 17216.2.234 pot. 51343 ansport: IP/UDP
Protacel version: SHMPy1

TIMEOUT

o1

= sNmPv1

200 &





窗口Query results中显示1: [Loaded: RFC1213-MIB] sysUpTime.0 (timeticks) 0 days 00h:03m:30s.68th (21068)右下角显示绿色小灯表示连接成功 如下图所示：

[image: image18.png]& MG-SOFT MIB Browser Professional SNMPv3 Edition - o
Fle Edit View SNMP Action Tools Window Help
SeifEabi baBnPd| 7 £
Quey MB  Ping
Femole SNMP agent Solt
192168100165 CJ[B B Overieal
MIB vee —
6 MIB Tree ~
=T
=2 og
g
-3 intermet
diectory
ot
expeimental
= pivate
50 entepises
-3 eniie
@ aon
© runber0iCel
@ celvoliage?
@ celvoliaged
@ celVoliages
@ celVoliages
@ celVoliaged
@ celVoliaged
@ celVotage
@ celvlagel2
@ celvoagels
@ celVlagels
@ rumbeiDTempersues
 —— v
Quey esuls =
Protocol version: SNHPYT .
TIMEQUT
Remole addess: 192 168100186 port 161 ranspart IPAUDP B
Local addess: 172162 234 port 53303 anspart IPAIDP
Protoca verson: SHHPYT
1: [Loaded: RFC1213-MIB] sysUpTime.0 (timeticks) 0 days 00h:03m: 30s.68th (21068)
Remote SNMP agent 192.168.100.166 contacted. Fovve 200 B





SNMP配置（iReasoning MIB Browser中配置SNMP参数：）

在左上角Address后方输入ETHGPS001的IP地址，随后点击右侧Advanced...按钮，在Advanced Properties of SNMP Agent中输入161端口、随后在Read Community中输入public、在Write Community中输入private、SNMP Version选择1，最后点击OK。

[image: image19.png]& iReasoning MIB Browser

File Edit Operations Tools Bookmarks Help

Address: 192.168.100.166

Advanced.. |OID: 1.3

Operations: | Get Next

14 1B Tree
&1 is0.org.dod.internet
@ directory
1 mgmt
@ experimental
& private
& | enterprises
& enjie
@ group
@ numberofCell
@ cellvoltage1
@ cellvoltage2
@ cellvoltage3
@ cellvoltaged
@ cellvoltages
@ cellvoltages
@ cellvottage7
@ cellvoltages

<

Result Table

Name/OID

Value

Type

IP:Port

Address

Port

Read Community
Write Community

SNMP Version

& Advanced Properties of SNMP Agent

192.168.100.166

161

ok || cancel

Copy.

Name

oD

MIB

Syntax

Access

status





iReasoning MIB Browser并不会打印连接成功日志。在左上角Go的左侧选择进行的操作，随后点击Go按钮若在Result Table中有数据响应则表示连接成功。

[image: image20.png]& iReasoning MIB Browser

File Edit Operations Tools Bookmarks Help

Address: |192.168.100.166  v| Advanced

|om: 1361416117230

Operations: | Get Next v| edco

SNMP MIBS Result Table
P MB Tree 2 Name/OID
@ directory \ numberofCell 0 Gauge  [192.168.
[ mgmt sysDescr.0 P OctetString|192.168.
@ experimental
& private
& | enterprises
& enjie
@ group
@ numberofCell
@ cellvoltage1
@ cellvoltage2
@ cellvoltage3
@ cellvoltaged
@ cellvoltages
@ cellvoltages
@ cellvottage7
@ cellvoltages
@ cellvoltaged
@ celvoltane1n v
< >
Name |intemet s
oD 1361
B
Syntax
Access
Status v
is0.0rg.dod.internet private.enterprises enjie cellVoltage1 .0





TRAP模块配置
下面介绍如何在MG-SOFT MIB Browser或iReasoning MIB Browser中如何配置接收TRAP模块的参数。

MG-SOFT MIB Browser中配置TRAP参数：点击左上角View按钮，选择MIB Browser Preferences，在MIB Browser Preferences中在Trap Ringer中配置SNMP参数。

[image: image21.png]&

File Edit View SNMP Action Tools Window Help

Quey ME  Fibg
Bemote SNMP ageht St

NoilflFapitbanPa

192168100186 2B & Ovetea

MIBuee

? a

-
52 MB Tree ~
RS
E@ o0
£ dod
=+ intemet - General Trap Ringer Console Preferences
diectory Transport
mart MiB Trep finger console
experimental || = Query Results [ Disable notfications Veiy trap reception on startup.
=0 pivate e Fopup on SNMP noiication [ Fiter vefcaion tap
= g‘e;:"::“ S Beep on SHMP atfication Map SNMP traps thiouh enterpise
@ gol| o Geneic SNMP trace preferences (Trap inger vindow)
rum |~ Discovery Stat tecording at statup
@ cell| £ TableView
cely Edit Colors
R| - Agent Compare SNMPY Traps B -| [Bed nolficationfomat |+
@ celly| B Trace SNMPv2e Traps - SNMPv2 Informs -
cely Windows
Trep Ringer SNMPY3 Traps B | EASNMPainoms -
Ay cell| Pats Use color setings from Query Restits Colors for Trap Ringer Detais Pane! v
Query resils SHMPY3 N
< SNMP QUERY STARTED ==
1: umberDICeL0 (gauge) 0
2 cellfoltage1.0 (gaue] 0
3 cellfoltage2 0 (gaue] 0
4 cellfoltage30 (gauge] 0 ancel
5 cellfoltaged.0 (gaue) 0 Bef Eeizl
& cellfoltage5 0 (gaue] 0
7:cellfoltaget 0 (gauge] 0
8 colVotage? 0 gauge] 0
9. cellfoltagef 0 (gauge) 0
10 colVolaged 0 (geuge) 0
11: celVolage10.0 (gaue] 0
12 celVolage1.0 (gaue] 0
15 celVolage120 (gauge] 0
14 celVolage130 (gauge] 0
15 colVolage14.0 (gauge] 0
16 celVolage5.0 (gauge] 0
17 celVolageT5.0 (gauge) 0
16 rumberfT emperatures.) (gzuge)
13: temperatireData. (octe ting) 000,000-000.000200000 v
Query agent 192.168.100.166 finished. & snvpv2e @@ B




iReasoning MIB Browser中配置TRAP参数：

点击左上角Tools，随后选择Trap Receiver选项。

[image: image22.png]& iReasoning MIB Browser

File Edit O

rations Tools Bookmarks Help

Address: 192.168.100.164

Advanced.

OID: |136.1.4.1.61172.3.0

Operations

Get Next

SNMP MiBS

9 \VIB Tree

@ directory
1 mgmt
@ experimental
& private
& | enterprises
& enjie
@ group
@ numberofCell
@ cellvoltage1
@ cellvoltage2
@ cellvoltage3
@ cellvoltaged
@ cellvoltages
@ cellvoltages
@ cellvottage7
@ cellvoltages
@ cellvoltaged
@ celvoltane1n

<

Name internet

oD 1361

MIB

Syntax

Access

status

Result Table

numberofCell.0

Name/OID

Gauge

192.168.

sysDescr.0

WP

Octetstring|

192.168.

is0.0rg dod Interet private enterprises enjie cellVoltage1.0





在Trap Receiver窗口中选择右侧的工具按钮，在Trap Receiver Setting中Trap Port选择162端口，点击ok。注意Trap Receiver窗口中的运行按钮，是否在运行状态，否则可能接收不到Trap信息。

[image: image23.png]& iReasoning MIB Browser

File Edit Operations Tools Bookmarks Help

9 1B Tree
- S
@ directory
1 mgmt
@ experimental
& private
& | enterprises
& enjie
@ group
@ numberofCell
@ cellvoltage1
@ cellvoltage2
@ cellvoltage3
@ cellvoltaged
@ cellvoltages
@ cellvoltages
@ cellvottage7
@ cellvoltages
@ cellvoltaged
@ celvoltane1n

<

Address: 192.168.100.166 | Advanced

B

Name internet

oD 1361

MIB

Syntax

Access

status

|om: 1361416117230

Operations

Get Next

Result Table ‘ Trap Receiver x

Operations  Tools

@ Go

coBa4

Description

Source

Time

Severity

is0.0rg dod Interet private enterprises enjie cellVoltage1.0





[image: image24.png]& Trap Receiver Settings

General

Trap Port

162

Bind IP:

Al

oK

Cancel

Transport

Both





无论是在MG-SOFT MIB Browser还是在iReasoning MIB Browser中，连接ETHGPS001时切记不要让电脑的SNMP服务或其他服务项占用UDP 162端口，若被占用，MG-SOFT MIB Browser会无法打开TRAP端口，Query results中会显示Notification console startup error: Failed to register trap reception on default port 162, transport IP/UDP.从而导致MG-SOFT MIB Browser和iReasoning MIB Browser无法接收到TRAP信息。

MIB（Management Information Base）解释

MIB库的概念：MIB库是一个层次结构的数据库，它以树状结构组织，每个结点代表一个特定的管理项。MIB库通常包含MIB定义文件，这些文件描述了每个MIB节点的含义、类型、语法以及相关的属性。每个MIB节点都有一个唯一的OID，用于标识该节点。OID是一个由数字组成的长标识符，代表了MIB树中的位置。

MIB库内容介绍：

1）BMS的管理信息的路径为iso.org.dod.internet.privat.enterprises.enjie，在标识符enjie下第二个结点表示电芯数量，其后面16个结点分别表示电芯电压。

[image: image25.png]-l MIB Tree
@i
E@ o0
£ dod
-2 itemet
diectory

= pivate
50 entepises
-3 eniie
@ aon
e, Lo
@ celvotage
celiotage?
@ celvoliaged
celiotaged
@ celVoliages
celiotage§
@ celVoliage?
celiotaged
@ celVoliaged
@ celvlagel0
@ celVotage
@ celvlagel2
celiotage3
@ celvoagels
celiotageTs
@ celVlages
rumbeiOf emperatures
P ———
chageDischargeCurert
& battenjiotage
@ suphsCapaciy
@ customuaniiy
@ batteyCapeciy
@ raedCapaciy
cycleNumber
@ woh
poroliage

 cellohagetlsm
Dy celvotagedam





具体内容与显示规则如下：

	序号
	内容
	英文
	单位
	OID

	1
	电芯数量
	numberOfCell
	
	.1.3.6.1.4.1.61172.2.0

	2
	电芯电压1
	cellVoltage1
	1mV
	.1.3.6.1.4.1.61172.3.0

	3
	电芯电压2
	cellVoltage2
	1mV
	.1.3.6.1.4.1.61172.4.0

	4
	电芯电压3
	cellVoltage3
	1mV
	.1.3.6.1.4.1.61172.5.0

	5
	电芯电压4
	cellVoltage4
	1mV
	.1.3.6.1.4.1.61172.6.0

	6
	电芯电压5
	cellVoltage5
	1mV
	.1.3.6.1.4.1.61172.7.0

	7
	电芯电压6
	cellVoltage6
	1mV
	.1.3.6.1.4.1.61172.8.0

	8
	电芯电压7
	cellVoltage7
	1mV
	.1.3.6.1.4.1.61172.9.0

	9
	电芯电压8
	cellVoltage8
	1mV
	.1.3.6.1.4.1.61172.10.0

	10
	电芯电压9
	cellVoltage9
	1mV
	.1.3.6.1.4.1.61172.11.0

	11
	电芯电压10
	cellVoltage10
	1mV
	.1.3.6.1.4.1.61172.12.0

	12
	电芯电压11
	cellVoltage11
	1mV
	.1.3.6.1.4.1.61172.13.0

	13
	电芯电压12
	cellVoltage12
	1mV
	.1.3.6.1.4.1.61172.14.0

	14
	电芯电压13
	cellVoltage13
	1mV
	.1.3.6.1.4.1.61172.15.0

	15
	电芯电压14
	cellVoltage14
	1mV
	.1.3.6.1.4.1.61172.16.0

	16
	电芯电压15
	cellVoltage15
	1mV
	.1.3.6.1.4.1.61172.17.0

	17
	电芯电压16
	cellVoltage16
	1mV
	.1.3.6.1.4.1.61172.18.0

	18
	温度数量
	numberOfTemperatures
	
	.1.3.6.1.4.1.61172.19.0

	19
	温度数据【详见表A1.7】
	temperatureData
	0.1℃
	.1.3.6.1.4.1.61172.20.0

	20
	充放电流
	chargeDischargeCurrent
	0.01A
	.1.3.6.1.4.1.61172.21.0

	21
	电池总压
	chargeDischargeCurrent
	0.01V
	.1.3.6.1.4.1.61172.22.0

	22
	剩余容量
	surplusCapacity
	0.01Ah
	.1.3.6.1.4.1.61172.23.0

	23
	自定义量K=6
	customQuantity
	
	.1.3.6.1.4.1.61172.24.0

	24
	电池容量
	customQuantity
	0.01Ah
	.1.3.6.1.4.1.61172.25.0

	25
	SOC
	soc
	1‰
	.1.3.6.1.4.1.61172.26.0

	26
	额定容量
	customQuantity
	0.01Ah
	.1.3.6.1.4.1.61172.27.0

	27
	循环次数
	customQuantity
	
	.1.3.6.1.4.1.61172.28.0

	28
	SOH
	soh
	1‰
	.1.3.6.1.4.1.61172.29.0

	29
	端口电压
	portVoltage
	0.01V
	.1.3.6.1.4.1.61172.30.0

	30
	电芯电压告警【详见表A1.8】
	portVoltage
	
	.1.3.6.1.4.1.61172.31.0

	31
	温度告警【详见表A1.9】
	portVoltage
	
	.1.3.6.1.4.1.61172.32.0

	32
	充放电流告警
	chargeAndDischargeFlowAlarms
	
	.1.3.6.1.4.1.61172.33.0

	33
	电池总压告警
	batteryTotalVoltageAlarm
	
	.1.3.6.1.4.1.61172.34.0

	34
	系统状态【详见表A1.10】
	systemStatus
	
	.1.3.6.1.4.1.61172.35.0

	35
	开关状态【详见表A1.11】
	switchState
	
	.1.3.6.1.4.1.61172.36.0

	36
	自定义告警数量
	numberOfAlarms
	
	.1.3.6.1.4.1.61172.37.0

	37
	告警事件【详见表A1.12】
	alarmEvents
	
	.1.3.6.1.4.1.61172.38.0

	38
	均衡状态【详见表A1.13】
	alarmEvents
	
	.1.3.6.1.4.1.61172.39.0

	39
	断线状态【详见表A1.14】
	alarmEvents
	
	.1.3.6.1.4.1.61172.40.0

	40
	生产厂家信息
	alarmEvents
	
	.1.3.6.1.4.1.61172.41.0

	41
	部件型号
	componentType
	
	.1.3.6.1.4.1.61172.42.0

	42
	软件版本
	componentType
	
	.1.3.6.1.4.1.61172.43.0

	43
	CAN协议【详见表A1.15】
	protocolCAN
	
	.1.3.6.1.4.1.61172.44.0

	44
	485协议【详见表A1.16】
	protocol485
	
	.1.3.6.1.4.1.61172.45.0

	45
	电池类型【详见表A1.17】
	batteryType
	
	.1.3.6.1.4.1.61172.46.0

	46
	BMS SN码
	bmsSNCode
	
	.1.3.6.1.4.1.61172.47.0

	47
	电池包SN码
	snOfTheBatteryPack
	
	.1.3.6.1.4.1.61172.48.0

	48
	GPS数据
	gpsData
	
	.1.3.6.1.4.1.61172.49.0


表A1.7温度数据

	序号
	内容
	类型
	单位

	1
	电芯温度1
	OCTET STRING
	0.1℃

	2
	电芯温度2
	OCTET STRING
	0.1℃

	3
	电芯温度3
	OCTET STRING
	0.1℃

	4
	电芯温度4
	OCTET STRING
	0.1℃

	17
	环境温度
	OCTET STRING
	0.1℃

	18
	功率温度
	OCTET STRING
	0.1℃

	格式
	221-231-211-196-198D


表A1.8电芯电压告警

	序号
	内容
	类型
	备注

	1
	电芯电压1告警
	OCTET STRING
	

	2
	电芯电压2告警
	OCTET STRING
	

	3
	电芯电压3告警
	OCTET STRING
	

	4
	电芯电压4告警
	OCTET STRING
	

	5
	电芯电压5告警
	OCTET STRING
	

	6
	电芯电压6告警
	OCTET STRING
	

	7
	电芯电压7告警
	OCTET STRING
	

	8
	电芯电压8告警
	OCTET STRING
	

	9
	电芯电压9告警
	OCTET STRING
	

	10
	电芯电压10告警
	OCTET STRING
	

	11
	电芯电压11告警
	OCTET STRING
	

	12
	电芯电压12告警
	OCTET STRING
	

	13
	电芯电压13告警
	OCTET STRING
	

	14
	电芯电压14告警
	OCTET STRING
	

	15
	电芯电压15告警
	OCTET STRING
	

	16
	电芯电压16告警
	OCTET STRING
	

	格式
	0-0-1-2-1-0-0-0-0-1-0-2-0-1-0-1D


电芯电压告警字节描述：

—— 00H:正常；

—— 01H:低压告警；

—— 02H:高压告警；

表A1.9温度告警

	序号
	内容
	类型
	备注

	1
	电芯温度1告警
	OCTET STRING
	

	2
	电芯温度2告警
	OCTET STRING
	

	3
	电芯温度3告警
	OCTET STRING
	

	4
	电芯温度4告警
	OCTET STRING
	

	5
	环境温度告警
	OCTET STRING
	

	6
	功率温度告警
	OCTET STRING
	

	格式
	1-0-1-1-2-0D


温度告警字节描述：

—— 00H:正常；

—— 01H:低温告警；

—— 02H:高温告警；

表A1.10系统状态

	系统状态（bit）
	内容
	备注(1:进入  0:退出)

	0
	放电
	

	1
	充电
	

	2
	浮充
	

	3
	预留位
	

	4
	待机
	

	5
	关机
	

	6
	预留位
	

	7
	预留位
	

	格式
	16D


表A1.11开关状态

	开关状态（bit）
	内容
	备注(1:开启  0:关闭)

	0
	放电开关状态
	

	1
	充电开关状态
	

	2
	限流开关状态
	

	3
	加热开关状态
	

	4-7
	预留位
	

	格式
	03D


表A1.12告警事件表

	告警事件1（bit）
	内容
	备注（1:触发  0:关闭）

	0
	电压传感失效
	

	1
	温度传感失效
	

	2
	电流传感失效
	

	3
	按键开关失效
	

	4
	电芯压差失效
	

	5
	充电开关失效
	

	6
	放电开关失效
	

	7
	限流开关失效
	

	告警事件2（bit）
	内容
	备注（1:触发  0:关闭）

	0
	单体高压告警
	

	1
	单体过压保护
	

	2
	单体低压告警
	

	3
	单体欠压保护
	

	4
	总压高压告警
	

	5
	总压过压保护
	

	6
	总压低压告警
	

	7
	总压欠压保护
	

	告警事件3（bit）
	内容
	备注（1:触发  0:关闭）

	0
	充电高温告警
	

	1
	充电过温保护
	

	2
	充电低温告警
	

	3
	充电欠温保护
	

	4
	放电高温告警
	

	5
	放电过温保护
	

	6
	放电低温告警
	

	7
	放电欠温保护
	

	告警事件4（bit）
	内容
	备注（1:触发  0:关闭）

	0
	环境高温告警
	

	1
	环境过温保护
	

	2
	环境低温告警
	

	3
	环境欠温保护
	

	4
	功率过温保护
	

	5
	功率高温告警
	

	6
	电芯低温加热
	

	7
	二级脱扣保护
	

	告警事件5（bit）
	内容
	备注（1:触发  0:关闭）

	0
	充电过流告警
	

	1
	充电过流保护
	

	2
	放电过流告警
	

	3
	放电过流保护
	

	4
	瞬态过流保护
	

	5
	输出短路保护
	

	6
	瞬态过流锁定
	

	7
	输出短路锁定
	

	告警事件6（bit）
	内容
	备注（1:触发  0:关闭）

	0
	充电高压保护
	

	1
	间歇补电等待
	

	2
	剩余容量告警
	

	3
	剩余容量保护
	

	4
	电芯低压禁充
	

	5
	输出反接保护
	

	6
	输出连接故障
	

	7
	内部位
	

	告警事件7（bit）
	内容
	备注（1:触发  0:关闭）

	0
	内部位
	

	1
	内部位
	

	2
	内部位
	

	3
	内部位
	

	4
	自动充电等待
	

	5
	手动充电等待
	

	6
	内部位
	

	7
	内部位
	

	告警事件8（bit）
	内容
	备注（1:触发  0:关闭）

	0
	EEP存储故障
	

	1
	RTC时钟故障
	

	2
	电压校准未做
	

	3
	电流校准未做
	

	4
	零点校准未做
	

	5
	万年历未同步
	

	6
	内部位
	

	7
	内部位
	

	格式
	3-1-0-4-0-2-0-0D


表A1.13均衡状态表

	均衡状态1（bit）
	内容
	备注（1:开启  0:关闭）

	0
	电芯01均衡
	

	1
	电芯02均衡
	

	2
	电芯03均衡
	

	3
	电芯04均衡
	

	4
	电芯05均衡
	

	5
	电芯06均衡
	

	6
	电芯07均衡
	

	7
	电芯08均衡
	

	均衡状态2（bit）
	内容
	备注（1:开启  0:关闭）

	0
	电芯09均衡
	

	1
	电芯10均衡
	

	2
	电芯11均衡
	

	3
	电芯12均衡
	

	4
	电芯13均衡
	

	5
	电芯14均衡
	

	6
	电芯15均衡
	

	7
	电芯16均衡
	

	格式
	4-0D


表A1.14断线状态表

	断线状态1（bit）
	内容
	备注（1:开启  0:关闭）

	0
	电芯01断线
	

	1
	电芯02断线
	

	2
	电芯03断线
	

	3
	电芯04断线
	

	4
	电芯05断线
	

	5
	电芯06断线
	

	6
	电芯07断线
	

	7
	电芯08断线
	

	断线状态2（bit）
	内容
	备注（1:开启  0:关闭）

	0
	电芯09断线
	

	1
	电芯10断线
	

	2
	电芯11断线
	

	3
	电芯12断线
	

	4
	电芯13断线
	

	5
	电芯14断线
	

	6
	电芯15断线
	

	7
	电芯16断线
	

	格式
	2-1D


表A1.15 CAN协议

	序号
	内容
	数据

	1
	无协议
	00D

	2
	PN_GDLT
	01D

	3
	GRWT
	02D

	4
	VCTR
	03D

	5
	SMA_SF
	04D

	6
	GINL
	05D

	7
	STUD
	06D

	8
	预留

	预留

	9
	预留
	预留

	10
	预留
	预留

	格式
	01D


表1.16 485协议

	序号
	内容
	数据

	1
	无协议
	00D

	2
	派能（PN）
	01D

	3
	古瑞瓦特（GRWT）
	02D

	4
	日月元（VLTC）
	03D

	5
	首航（SF）
	04D

	6
	彭城（Luxp）
	05D

	7
	STUD
	06D

	......
	......

	......

	格式
	02D


表1.17电池类型码

	序号
	内容
	数据

	1
	磷酸铁锂电池（LFP）
	70D

	2
	三元锂电池（NMP）
	71D

	3
	钴酸锂电池（LCO）
	72D

	4
	钛酸锂电池（LTO）
	73D

	5
	待补充
	74D

	......
	......

	......

	格式
	70D


若需要对MIB树中的叶节点进行GET、GET NEXT、GET BULK等操作，在MG-SOFT MIB Browser或iReasoning MIB Browser中右键点叶节点（管理项）即可进行以上操作。
Page 2 of 16

