[image: image16.png]!

SHBMS Energy

)



[image: image16.png]                                      

新版ITG2-V2.0

产品规格书

	产品名称
	ITG2-V2.0

	产品型号
	

	版本
	V2.0

	日期
	2025.04.09


	版本
	日期
	拟订/修改
	版本修订说明

	V2.0
	2025/04/09
	周宁静
	创建初稿 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


目录
4

一、简介

4

二、外观

4

2.1、尺寸图

5

2.2、实物图

6

2.3、接插件说明

6

三、 接插件接口说明（注：引脚从左往右数）

6

3.1、母线接口

6

3.2、Sec-Trip

7

3.3、LCD-IN

7

3.4、LCD-OUT

8

3.5、485-5V-OUT

8

3.6、CAN/485-IN

9

3.7、RESET

9

3.8、485-IN

10

3.9、485-OUT

10

3.10、CAN/485



一、简介
  本产品为BMS系列储能产品的配套设备,集成了二级脱扣、LCD显示接口、WiFi棒以及CAN和485通讯功能。为了正确使用本产品，请先认真阅读用户手册，并妥为保管，以备日后使用。请按用户手册中的要求安装使用、操作。

二、外观

2.1、尺寸图

[image: image1.png]=]

99

99

=





[image: image2.png]e
i w5

:TD,:" -
)




[image: image3.png]| e I Y

617
325 17,05
5

184,
O B3
198




2.2、实物图
[image: image4.png]N ot uy e of





[image: image5.png]



2.3、接插件说明
	序号
	接插件
名称
	描述
	作用
	接插件类型

	1
	母线接口
	电源输入接口
	48V电源输入
	3pin直插

	2
	Sec Trip
	二级脱扣接口
	外接48V分励脱扣器
	2pin直插

	3
	LCD-IN
	LCD输入接口
	接ELPS48/BMS的LCD接口
	5pin直插

	4
	LCD-OUT
	LCD输出接口
	连接LCD显示屏
	5pin直插

	5
	485-5V-OUT
	485通讯及5V供电接口
	485通讯并可提供5V电源输出
	4pin直插

	6
	CAN/485-IN
	CAN/485通讯接口
	进行CAN/485通讯
	12pin直插

	7
	RESET
	复位键接口
	控制BMS开关机
	2pin直插

	8
	485-IN
	485通讯接口
	进行485内部通讯
	RJ45

	9
	485-OUT
	485通讯接口
	进行485联机通讯
	RJ45

	10
	CAN/485
	CAN/485通讯接口
	进行CAN/485通讯
	RJ45


接插件接口说明（注：引脚从左往右数）

3.1、母线接口
48V电源输入接口，由BMS板“P+”,“P-”取电，为ITG2小板供电。

接口管脚定义为：
[image: image6.png]o o o
oCimrin





型号：HX39610-3A
	序号
	管脚
	名称
	描述

	1
	PIN1
	V-
	GND

	2
	PIN2
	V-
	GND

	3
	PIN3
	V+
	48V电源输入


3.2、Sec-Trip
二级脱扣控制接口，可接入48V分励脱扣器，通过内部MCU对负极MOS管控制二级脱扣通断。

接口管脚定义为：

[image: image7.png]



型号：HX39610-2A
	序号
	管脚
	名称
	描述

	1
	PIN1
	P+
	TRIP_C+

	2
	PIN2
	C-
	TRIP_C-


3.3、LCD-IN 

LCD信号输入接口，接BMS的LCD接口，可以根据BOM调整板上焊接的元器件来实现UART或485通信。

接口管脚定义为：

[image: image8.png]noooo





型号：5pin直插-2.54
	序号
	管脚
	名称
	描述

	1
	PIN1
	-
	GND

	2
	PIN2
	-
	GND

	3
	PIN3
	T
	485-B1或UART-TX1通信引脚

	4
	PIN4
	R
	485-A1或UART-RX1通信引脚

	5
	PIN5
	+
	电源输入引脚
接入BMS板，可以提供3.3V电源，通过修改本产品的BOM可以选择提供5V电源


3.4、LCD-OUT

LCD信号输出接口，可以接LCD显示屏，通信端口可通过调节BOM来实现UART或485通讯的切换，供电电源有两种模式，可以直接使用LCD-IN电源接口接入的电源，也可通过修改BOM单独提供3.3V或者5V电源。

接口管脚定义为：

[image: image9.png]



型号：5pin直插-2.0
	序号
	管脚
	名称
	描述

	1
	PIN1
	-
	GND

	2
	PIN2
	-
	GND

	3
	PIN3
	R
	485-A2/UART-RX2信号引脚

	4
	PIN4
	T
	485-B2/UART-TX2信号引脚

	5
	PIN5
	+
	接LCD-IN的POWER引脚、+3.3V或者+5V供电引脚


3.5、485-5V-OUT

带有5V供电的485通讯接口，接上BMS后此接口可与外接设备进行485通讯并自带5V供电电源，可以为外接设备提供5V电源，如WiFi棒等。

接口管脚定义为：

[image: image10.png]



型号：4pin直插-2.0
	序号
	管脚
	名称
	描述

	1
	PIN1
	-
	隔离GND

	2
	PIN2
	+
	隔离5V电源供电引脚

	3
	PIN3
	A
	隔离485-A信号引脚

	4
	PIN4
	B
	隔离485-B信号引脚


3.6、CAN/485-IN

通信信号输入端口，对端连接BMS的通信端口实现将对端的所有通信接口集中接到该板子上，对通信信号进行重新分配。

接口管脚定义为：

[image: image11.png]



型号：12pin直插-2.54
	序号
	管脚
	名称
	描述

	1
	PIN1
	-
	TY-485-B信号，TY-485可以用于外接WIFI棒

	2
	PIN2
	G
	GND

	3
	PIN3
	H
	CAN-H信号引脚

	4
	PIN4
	+
	TY-485-A信号，TY-485可以用于外接WIFI棒

	5
	PIN5
	L
	CAN-L信号引脚

	6
	PIN6
	R
	自动拨码R信号引脚

	7
	PIN7
	N
	空置

	8
	PIN8
	B
	BJ-485-B信号，BJ-485可以用于并机通讯

	9
	PIN9
	G
	GND

	10
	PIN10
	E
	自动拨码E信号引脚

	11
	PIN11
	A
	BJ-485-A信号，BJ-485可以用于并机通讯

	12
	PIN12
	T
	自动拨码T信号引脚


3.7、RESET
Reset接口连接BMS板卡的上电复位开关接口，按下和放开IGT2_V2.0板卡上的无锁按键可以实现BMS板卡的上电和下电控制。

接口管脚定义为：

[image: image12.png]



型号：2pin直插-2.54
	序号
	管脚
	名称
	描述

	1
	PIN1
	KEY+
	开关+

	2
	PIN2
	KEY-
	开关-


3.8、485-IN

内部485通信接口，含两路485通讯，一路485波特率9600Kbps，一路485波特率19200Kbps，可用于并机级联通讯。

接口管脚定义为：

[image: image13.png]7777777





型号：RJ45
	序号
	管脚
	名称
	描述

	1
	PIN1
	TY-485-B
	485-B信号引脚

	2
	PIN2
	TY-485-A
	485-A信号引脚

	3
	PIN3
	G
	GND

	4
	PIN4
	G
	GND

	5
	PIN5
	R
	自动拨码R信号引脚

	6
	PIN6
	G
	GND

	7
	PIN7
	BJ-485-A
	并机485-A信号引脚

	8
	PIN8
	BJ-485-B
	并机485-B信号引脚


3.9、485-OUT

级联485通信接口，可用于并机级联通讯等，级联时与另一块板子上的485-IN接口配合使用。

接口管脚定义为：

[image: image14.png]7777777





型号：RJ45
	序号
	管脚
	名称
	描述

	1
	PIN1
	TY-485-B
	485-B信号引脚

	2
	PIN2
	TY-485-A
	485-A信号引脚

	3
	PIN3
	G
	GND

	4
	PIN4
	E
	自动拨码E信号引脚

	5
	PIN5
	T
	自动拨码T信号引脚

	6
	PIN6
	G
	GND

	7
	PIN7
	BJ-485-A
	并机485-A信号引脚

	8
	PIN8
	BJ-485-B
	并机485-B信号引脚


3.10、CAN/485

CAN/485通讯接口，两种通讯方式，一路扩展485通讯，波特率9600Kbps，可用于ITG2固件更新以及485通讯方式外接逆变器等；一路CAN通讯，可采用CAN通讯方式连接逆变器。
接口管脚定义为：

[image: image15.png]7777777





型号：RJ45
	序号
	管脚
	名称
	描述

	1
	PIN1
	485B_ISO
	隔离485-B信号引脚

	2
	PIN2
	485A_ISO
	隔离485-A信号引脚

	3
	PIN3
	GND
	GND

	4
	PIN4
	H
	CAN-H信号引脚

	5
	PIN5
	L
	CAN-L信号引脚

	6
	PIN6
	GND
	GND

	7
	PIN7
	485A_ISO
	隔离485-A信号引脚

	8
	PIN8
	485B_ISO
	隔离485-B信号引脚


CAN/4855





485-OUT





485-IN





母线接口





RESET





CAN/485-IN





485-5V-OUT








LCD-OUT





LCD-IN





Sec Trip








Page 2 of 16

